# ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha

Señores

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ciudad.

Asunto: Convocatoria Menor Cuantía No. 009 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) CALDERAS MARCA “COLMAQUINAS” MODELO CH-100-150 DE SERIES A-2354 Y A-2355 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Respetados señores:

El (Los) suscrito (s) _____ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en la Convocatoria de Menor Cuantía de la referencia, me (nos) permito (s) presentar propuesta y si que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. nos acepte la propuesta, nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente

Declaramos que:

En caso de resultar favorecido (s) con la adjudicación, total o parcial, me  (nos) comprometo a cumplir con todas las obligaciones establecidas tanto en la Convocatoria como en la oferta que presente(amos):

- Que esta propuesta y El Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

- Que ninguna  persona  o  entidad  distinta  de  los  firmantes  tiene  interés  comercial  en  esta propuesta ni en El Contrato probable que de ella se derive.

- Que conocemos los documentos del pliego, aclaraciones y adendas y aceptamos su contenido, en especial lo contenido en las especificaciones técnicas.

- Que hemos recibido los documentos que integran el pliego, sus adendas y documentos de aclaraciones.

- Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato, de conformidad con lo solicitado en el pliego de condiciones y a la oferta presentada.

- Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, IVA, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del Contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

- Que si somos adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y a realizar todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del Contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del Contrato según lo consignado en el pliego.

- En cumplimiento de lo previsto en El Decreto 4334 de  2008  declaro  bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta, que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario, para la ejecución del Contrato resultante del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficiario con pacto de readquisición u operaciones de captación o recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o través de intermediarios, mediante la operación de captación o recaudo en operaciones no autorizados tales como, pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de no participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en El Decreto 1981 de 1988. En caso de uniones temporales o consorcios,  se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada  uno de sus miembros o integrantes efectuarán esta declaración.

- Bajo la gravedad del juramento declaramos no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar o para presentar la presente propuesta y suscribir El Contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del mismo.

- Que me (nos) comprometo a respetar los precios señalados en la propuesta y que éstos se mantendrán sin variación injustificada durante toda la ejecución del contrato.

- Que la presente propuesta consta de _________ (   ) folios debidamente numerados.

Los suscritos señalan como Dirección Comercial, a donde se puede remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre del proponente

NIT Proponente

Nombre Representante Legal

Cedula Representante Legal

Dirección

Teléfono

Fax

E – mail

Atentamente,

Firma del Proponente o representante legal

Nombre del Proponente

ANEXO 2 – COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Asunto: Convocatoria Menor Cuantía No. 009 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) CALDERAS MARCA “COLMAQUINAS” MODELO CH-100-150 DE SERIES A-2354 Y A-2355 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre de la persona natural y/o del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, representante del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente. Si se trata de persona jurídica, debe identificarse de manera completa la Sociedad, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso anticorrupción, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. adelanta un proceso para la celebración de un contrato, cuyo objeto se señala en esta convocatoria de menor cuantía. SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE y LA ENTIDAD apoyar la acción del Estado colombiano, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de contratación aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y, en tal sentido, suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de dadiva a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que llegare a celebrarse como resultado de su propuesta; 1.2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre; 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier dadiva a los funcionarios del Hospital Civil de Ipiales E.S.E., ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta; b) No ofrecer pagos o dadivas a los funcionarios del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 1.4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso o como efecto la distribución de contratos entre los cuales se encuentre el contrato que es materia del proceso de selección referido en el considerando primero del presente compromiso.

CLÁUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el pliego de condiciones, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________

[Si la propuesta se presenta en asociación, unión temporal o consorcio, se deberá diligenciar un formato por cada uno de los miembros, ya sea persona natural y/o jurídica que integra asociación, Unión Temporal o Consorcio

# ANEXO 3 - CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad y Fecha

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Menor Cuantía No. 009 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) CALDERAS MARCA “COLMAQUINAS” MODELO CH-100-150 DE SERIES A-2354 Y A-2355 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

El suscrito (Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso), identificado con cédula de ciudadanía número __________ expedida en _______, certifica que la firma  _______, identificada con N.I.T.  _________, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y La Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los _____ (__) días del mes de ______ del año dos mil veinte (2020).

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL_________________________________________

[Si la propuesta se presenta en asociación, unión temporal o consorcio, se deberá diligenciar un formato por cada uno de los miembros, ya sea persona natural y/o jurídica que integra asociación, Unión Temporal o Consorcio]

ANEXO No. 4

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Menor Cuantía No. 009 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) CALDERAS MARCA “COLMAQUINAS” MODELO CH-100-150 DE SERIES A-2354 Y A-2355 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

| ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO CALDERA N° 2, MARCA COLMAQUINAS, MODELO CH-100-150, SERIE A 2355, CAPACIDAD 100 B.H |  |
| --- | --- |
|  | CAMBIO 82 TUBOS SA192X0.25 Ø2” SA-192 X 0.120” ESPESOR, CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD. |
|  | Desmontaje tubería actual (82 tubos) (tubos de fuego) |
|  | Rectificado y reparación de placa |
|  | Hidrolavado y grateado de superficie al interior de la caldera para el retiro de incrustaciones. |
|  | Montaje de tubería nueva expandida ( 82 tubos) |
|  | Cambio de las dos (2) (tapas) hand holes |
|  | Revisión y reparación en las riostras |
|  | Cambio de empaquetaduras en hand holes y manhole |
|  | Mantenimiento y reparación de en hand holes y manhole |
|  | Instalación de ochenta y dos (82) impelentes. |
|  | Llenado de la caldera y prueba hidrostática. |
|  | Instalación de quemador dual glp/diesel para caldera marca colmaquinas, modelo ch-100-150, capacidad 100 b.h.p. 3fases vl 220vac. para instalar en Ipiales (Nar) (elevación 2898m) |
|  | Instalación quemador dual gpl/diésel alto y bajo fuego que incluya tren de válvulas, (Que cumpla con los requerimientos de la caldera y la altimetría de Ipiales). Incluye sistema completo de potencia y control |
|  | Desmontaje quemador existente |
|  | Revisión de válvulas manuales, cheques universales o cambio si es necesario. |
|  | Construcción, adaptación e instalación de la base del nuevo quemador, para conexión hacia el cuerpo de la caldera. |
|  | Montaje del tren de gas con la debida soporte ría. |
|  | Conexión nueva red eléctrica del quemador y periféricos. |
|  | Mantenimiento correctivo del 100% del cableado y componentes eléctricos, incluye cambio nuevo de cableado, switches, pilotos, etc. |
|  | Entrega del nuevo plano eléctrico, (tres (3) copias), (Potencia y control), debidamente codificado. |
|  | Entrega manual de usuario y servicio en español. |
|  | Entrega guía rápida de uso (plastificada dura). |
|  | Capacitación al personal de ingeniería Hospitalaria y operarios. |
|  | Mantenimiento de cono refractario actual. |
|  | Construcción e instalación de nuevo refractario. |
|  | Instalación nueva brida, para el nuevo quemador. |
|  | La instalación del nuevo quemador contempla todos los elementos y materiales necesarios así como la mano de obra calificada, herramientas demás insumos. Corren por cuenta del contratista. |
|  | REPARACION DEL AISLAMIENTO DE LA CALDERA. |
|  | Retiro del actual sistema de aislamiento, mallas, aislante y láminas. |
|  | Cambio de manta roca mineral. |
|  | Instalación de láminas anticorrosivas brillantes calibre 24, para recubrimiento total de la caldera. |
|  | Cambio de la empaquetadura de las tapas frontales y trasera. |
|  | Aplicación de pintura negra de alta temperatura al 100% del cuerpo de la caldera. (incluye espejos) |
|  | Aplicación de pintura en esmalte martillado color verde a las tapas frontal y trasera, hand holes y manhole. |
|  | Aplicación de pintura de esmalte de color amarillo ocre, (tubería conducción de gas). |
|  | Aplicación de pintura anticorrosiva color rojo. Al 100% del cuerpo de la caldera |
|  | Instalación de una válvula de seguridad de 1-1/2” a 150 psi (con certificado de calibración). |
|  | Instalación de una válvula de seguridad de 1” a 125 psi. |
| Purgas de fondo |  |
|  | Instalación de dos (2) válvulas everlasting purgas de fondo apertura rápida, (con certificado de calibración). |
|  | Instalación de un (1) válvula tipo “YE” para apertura lenta. |
|  | Instalación tubería C.S. 1-1/2" NPS SCH 40 SA-106 GR.B, con sus respectivos accesorios (codos, niples, Tee Recta, unión universal, y demás accesorios necesarios para la conexión) para empalme de las purgas de fondo de la caldera. |
|  | Retiro de válvula “YE” existente en mal estado. |
|  | Instalación sistema de Control de nivel del agua McDonnell 157S completo: (Con todos los componentes: grifos de purga, visores, etc.) |
|  | Instalación de cheque tipo globo de 3 pulgadas roscado en salida de línea de vapor, con universales a los extremos. |
|  | Instalación de un cheque tipo globo de 1 ¼ en líneas de entrada de agua hacia las calderas. |
|  | Instalación de dos (2) colas de marrano para distribuidor de los puntos de presión, y manómetros y presuretroles |
|  | Análisis y Calibración de la combustión |
|  | Análisis de la combustión y verificación de parámetros existentes en alto y bajo fuego con equipo analizador el cual debe contar con certificado de calibración vigente. |
|  | Sintonía de la combustión, según los resultados obtenidos se ajustará la relación aire combustión en alto y bajo fuego Incluye hacer la calibración de la combustión y verificación del estado de la emisión de los gases, con el equipo para medición de CO2 |
|  | Entrega certificado de análisis de gases y calibración de combustión |
| Arranque y pruebas de seguridad |  |
|  | Presión de trabajo en alto y bajo fuego. |
|  | Presión combustible |
|  | Temperatura chimenea. |
|  | Modulación combustible |
|  | Falla de llama |
|  | Nivel agua bajo columna. |
|  | Nivel agua normal |
|  | Falla aire combustión. |
|  | Purga columna agua. |
|  | Nivel bajo auxiliar. |
|  | Purga de gases (barrido). |
|  | Corte presión vapor |
|  | Falla alta presión combustible |
|  | Falla baja presión combustible. |
| Entrega de Trabajos y puesta en operación de la caldera |  |

| MANTENIMIENTO CALDERA N° 1, MARCA COLMAQUINAS, MODELO CH-100-150, SERIE A-2354 CAPACIDAD 100 B.H.P. |  |
| --- | --- |
|  | Rectificado y reparación de placa |
|  | Hidrolavado y grateado de superficie al interior de la caldera para el retiro de incrustaciones. |
|  | Revisión y reparación en las riostras |
|  | Cambio de empaquetaduras en hand holes y manhole |
|  | Mantenimiento y reparación de en hand holes y manhole |
|  | Instalación de ochenta y dos (82) impelentes. |
|  | Llenado de la caldera y prueba hidrostática. |
|  | INSTALACION DE QUEMADOR DUAL GLP/DIESEL PARA CALDERA MARCA COLMAQUINAS, MODELO CH-100-150, CAPACIDAD 100 B.H.P. 3fases VL 220vac. PARA INSTALAR EN IPIALES (Nar) (elevación 2898m) |
|  | Instalación quemador dual gpl/diésel alto y bajo fuego que incluya tren de válvulas, (Que cumpla con los requerimientos de la caldera y la altimetría de Ipiales). |
|  | Desmontaje quemador existente |
|  | Revisión de válvulas manuales, cheques universales o cambio si es necesario. |
|  | Construcción, adaptación e instalación de la base del nuevo quemador, para conexión hacia el cuerpo de la caldera. |
|  | Montaje del tren de gas con la debida soporte ría. |
|  | Conexión nueva red eléctrica del quemador y periféricos. |
|  | Mantenimiento correctivo del 100% del cableado y componentes eléctricos, incluye cambio nuevo de cableado, switches, pilotos, etc. |
|  | Entrega del nuevo plano eléctrico, (tres (3) copias), (Potencia y control), debidamente codificado. |
|  | Entrega manual de usuario y servicio en español. |
|  | Entrega guía rápida de uso (plastificada dura). |
|  | Capacitación al personal de ingeniería Hospitalaria y operarios. |
|  | Mantenimiento de cono refractario actual. |
|  | Construcción e instalación de nuevo refractario. |
|  | Instalación nueva brida, para el nuevo quemador. |
|  | La instalación del nuevo quemador contempla todos los elementos y materiales necesarios así como la mano de obra calificada, herramientas demás insumos. Corren por cuenta del contratista. |
|  | Cambio de la empaquetadura de las tapas frontales y trasera. |
|  | Aplicación de pintura negra de alta temperatura al 100% del cuerpo de la caldera. (incluye espejos) |
|  | Aplicación de pintura en esmalte martillado color verde a las tapas frontal y trasera, hand holes y manhole. |
|  | Aplicación de pintura de esmalte de color amarillo ocre, (tubería conducción de gas). |
|  | Aplicación de pintura anticorrosiva color rojo al 100% del cuerpo de la caldera |
| Purgas de fondo |  |
|  | Mantenimiento de dos (2) válvulas purgas de fondo apertura rápida, |
|  | Mantenimiento de un (1) válvula tipo “YE” para apertura lenta. |
|  | Mantenimiento sistema de Control de nivel del agua McDonnell 157S. cambio empaques, llaves de purga, fuelle. |
|  | Instalación de cheque tipo globo de 3 pulgadas roscado en salida de línea de vapor, con universales a los extremos. |
|  | Instalación de un cheque tipo globo de 1 ¼ en líneas de entrada de agua hacia las calderas. |
|  | Análisis y Calibración de la combustión |
|  | Análisis de la combustión y verificación de parámetros existentes en alto y bajo fuego con equipo analizador el cual debe contar con certificado de calibración vigente. |
|  | Sintonía de la combustión, según los resultados obtenidos se ajustará la relación aire combustión en alto y bajo fuego Incluye hacer la calibración de la combustión y verificación del estado de la emisión de los gases, con el equipo para medición de CO2 |
|  | Entrega certificado de análisis de gases y calibración de combustión |
| Arranque y pruebas de seguridad |  |
|  | Presión de trabajo en alto y bajo fuego. |
|  | Presión combustible |
|  | Temperatura chimenea. |
|  | Modulación combustible |
|  | Falla de llama |
|  | Nivel agua bajo columna. |
|  | Nivel agua normal |
|  | Falla aire combustión. |
|  | Purga columna agua. |
|  | Nivel bajo auxiliar. |
|  | Purga de gases (barrido). |
|  | Corte presión vapor |
|  | Falla alta presión combustible |
|  | Falla baja presión combustible. |
| Entrega de Trabajos y puesta en operación de la caldera |  |

Tanque de Agua para caldera 1 y 2

| DESCRIPCION | REGISTRO FOTOGRAFICO |
| --- | --- |
| Instalación de 4 cheques tipo globo de 1 ¼ en líneas de entrada de agua hacia las calderas. |  |
| Instalación de filtro de agua de 2 ½ para entrada de agua hacia motobomba y accesorios de tubería en acero al carbón. |  |
| Instalación: - 3 tees de 2 ½ pulgada. - 3 niples de 2 ½ pulgada. - 1 reduccion de 2 ½ a 1 ¼ pulgada. - 2 reducciones de 2 ½ a 1 pulgada. - 2 universales de 1 pulgada. - 1 universal de 1 ¼ pulgada. - 1 tee 1 pulgada. - 1 reduccion de 1 a ½ pulgada - 1 codo de 1/2 - 1 universal de 1/2 - Llave de paso de 1/2 |  |

NOTA: DISCRIMINAR VALORES UNITARIOS.

VALOR TOTAL EN NÚMEROS Y LETRAS: ______________ Incluye IVA, impuestos, transporte, retenciones y deducciones a que haya lugar.

Nota 1: El valor Unitario Incluye IVA, impuestos, transporte, retenciones y deducciones a que haya lugar.

Nota 2: Los proponentes deberá anexar su oferta económica en físico y en magnético en formato Excel.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

# ANEXO 5 - CERTIFICACIÓN DE PLAZO DE PAGO

Ciudad y Fecha

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Menor Cuantía No. 009 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) CALDERAS MARCA “COLMAQUINAS” MODELO CH-100-150 DE SERIES A-2354 Y A-2355 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

El suscrito (Legal, según sea el caso), identificado con cédula de ciudadanía número __________ expedida en _______, en nombre de la empresa (nombre empresa, NIT) manifiesto y certifico que tenemos la capacidad financiera para aceptar el pago de los productos entregados al Hospital Civil de Ipiales E.S.E. en el siguiente plazo: (elija solo una opción)

| Plazo de pago | Maque con una X |
| --- | --- |
| 60 días a 90 días, posteriores a la radicación de la factura |  |
| 90 días a 120 días, posteriores a la radicación de la factura |  |
| Superior a 120 días, posteriores a la radicación de la factura |  |

De igual manera autorizó al Hospital Civil de Ipiales E.S.E., para que se consigne en el contrato dicho plazo de pago y en evento de configurarse el incumplimiento, proceda de conformidad a la Ley.

El proponente acepta con su propuesta que en caso de incumplimiento de los criterios de evaluación que le otorga puntaje se hará uso de la cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor del contrato que se aplicará de manera objetiva, y se entenderá configurada por el solo hecho de incumplimiento y se faculta al contratante para descontar su valor de los pagos que deba recibir el contratista la cual quedará plasmada en el respectivo contrato

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________

# ANEXO 6 – CAPACIDAD TÉCNICA

Ciudad y Fecha

Señores:

HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

Ipiales - Nariño

Asunto: Convocatoria Menor Cuantía No. 009 de 2021

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS (2) CALDERAS MARCA “COLMAQUINAS” MODELO CH-100-150 DE SERIES A-2354 Y A-2355 DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

El suscrito (Legal, según sea el caso), identificado con cédula de ciudadanía número __________ expedida en _______, en nombre de la empresa (nombre empresa, NIT) manifiesto y certifico que contamos con el siguiente personal, que acredita la experiencia en año asi:

| PUNTAJE | CONDICION |
| --- | --- |
| 200 | personal técnicamente capacitado, con el fin de garantizar el cumplimiento del trabajo realizado. Experiencia del personal encargado del mantenimiento, superior a 10 años. Se acreditara con la presentación de la hoja de vida y certificacion de experiencia. |
| MAXIMO PUNTAJE | 200 PUNTOS |

ENUNCIAR EL PERSONAL Y AÑOS DE EXPERIENCIA (ANEXAR SOPORTES DE EXPERIENCIA – TITULO PROFESIONAL O TECNICO Y/O CERTIFICACIONES):

| NOMBRE | IDENTIFICACION | AÑOS DE EXPERIENCIA |
| --- | --- | --- |

Nombre o Razón Social del oferente: _______________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________________

Nit:___________________________________________________________________

Dirección Ciudad: _______________________________________________________

Teléfono Fax: __________________________________________________________